RTU TEST & BALANCE REPORT

| PROJECT: | Yeled V'Yalda E.C.C. |  | DATE: | 08/11/25 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADDRESS: | 305 Remsen Ave, Brooklyn, NY |  | READINGS BY: | P.S. |
| PREPARED FOR: | NY AirForce |  | EQUIP. LOCATION: | Roof |

| UNIT AIR OUTLETS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OUTLET |  |  |  | DESIGN CFM | PRELIMINARY |  |  | FINAL |  |  |
| DWG # | # | UNIT | SIZE | METHOD |  | VEL | CFM | % | VEL | CFM | % |
| M-100 | 1 | SWG | 17.5x5.6 | .698 | 55 | - | - | - | - | 53 | 96% |
| M-100 | 1 | SWG | 17.5x5.6 | .698 | 50 | - | - | - | - | 47 | 94% |
| M-100 | 1 | SWG | 17.5x5.6 | .698 | 85 | - | - | - | - | 82 | 96% |
| M-100 | 1 | SWG | 17.5x5.6 | .698 | 85 | - | - | - | - | 83 | 98% |
| M-100 | 1 | SWG | 17.5x5.6 | .698 | 95 | - | - | - | - | 86 | 91% |
| M-100 | 1 | SWG | 17.5x5.6 | .698 |  |  |  |  |  |  |  |
| M-100 | 1 | SWG | 17.5x5.6 | .698 |  |  |  |  |  |  |  |
| M-100 | 1 | SWG | 17.5x5.6 | .698 |  |  |  |  |  |  |  |
| M-100 | 1 | SWG | 17.5x5.6 | .698 |  |  |  |  |  |  |  |
| M-100 | 1 | SWG | 17.5x5.6 | .698 |  |  |  |  |  |  |  |
| M-100 | 1 | SWG | 17.5x5.6 | .698 |  |  |  |  |  |  |  |
| M-100 | 1 | SWG | 17.5x5.6 | .698 |  |  |  |  |  |  |  |
| M-100 | 1 | SWG | 17.5x5.6 | .698 |  |  |  |  |  |  |  |
| M-100 | 1 | SWG | 17.5x5.6 | .698 |  |  |  |  |  |  |  |
| M-100 | 1 | SWG | 17.5x5.6 | .698 |  |  |  |  |  |  |  |
| M-100 | 1 | SWG | 17.5x5.6 | .698 |  |  |  |  |  |  |  |
| M-100 | 1 | SWG | 17.5x5.6 | .698 |  |  |  |  |  |  |  |
| M-100 | 1 | SWG | 17.5x5.6 | .698 |  |  |  |  |  |  |  |
| M-100 | 1 | SWG | 17.5x5.6 | .698 |  |  |  |  |  |  |  |
| M-100 | 1 | SWG | 17.5x5.6 | .698 |  |  |  |  |  |  |  |
| M-100 | 1 | SWG | 17.5x5.6 | .698 |  |  |  |  |  |  |  |
| M-100 | 1 | SWG | 17.5x5.6 | .698 |  |  |  |  |  |  |  |
| M-100 | 1 | SWG | 17.5x5.6 | .698 |  |  |  |  |  |  |  |
| M-100 | 1 | SWG | 17.5x5.6 | .698 |  |  |  |  |  |  |  |
| M-100 | 1 | SWG | 17.5x5.6 | .698 |  |  |  |  |  |  |  |
| M-100 | 1 | SWG | 17.5x5.6 | .698 |  |  |  |  |  |  |  |
| M-100 | 1 | SWG | 17.5x5.6 | .698 |  |  |  |  |  |  |  |
| M-100 | 1 | SWG | 17.5x5.6 | .698 |  |  |  |  |  |  |  |
| M-100 | 1 | SWG | 17.5x5.6 | .698 |  |  |  |  |  |  |  |
| M-100 | 1 | SWG | 17.5x5.6 | .698 |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  | CFM | VEL | CFM | % | VEL | CFM | % |
|  |  |  |  |  | 1,350 | - | - | - | - | 1,216 | 90% |

| REMARKS: |  |
| --- | --- |